SPECYFIKACJA TECHNICZNA # WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH DWÓCH OTWORÓW WIERTNICZYCH # NA TERENIE UJĘCIA WIEJSKIEGO # W KORYTACH

ZADANIE : Wykonanie otworów wiertniczych w Korytach, gm. Daszyna

## ADRES BUDOWY : Koryta, gm. Daszyna, dz. Nr 4/100 i 4/109

## INWESTOR : Gmina Daszyna 99-107 Daszyna

Daszyna - maj 2018

SPIS TREŚCI

1.  Wstęp

  - Przedmiot STWiOR

  - Zakres stosowania STWiOR

  - Zakres robót objętych STWiOR

  - Określenia podstawowe

- Warunki ogólne wykonania i odbioru robót

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

  - Materiały i urządzenia

  - Sprzęt

  - Wykonanie robót

  - Kontrola jakości robót

  - Odbiór robót

  - Podstawa płatności

- Warunki szczegółowe wykonania i odbioru robót

  - Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia

  - Przedmiar robót

  - Materiały

  - Sprzęt

  - Transport

  - Wykonanie robót

  - Kontrola jakości robót oraz ich odbiór

  - Przepisy związane

Wstęp

  - Przedmiot STWiOR.

Przedmiotem „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót” (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót geologicznych otworów wiertniczych na terenie ujęcia wody w miejscowości Koryta gm. Daszyna.

  - Zakres stosowania STWiOR.

Specyfikacja techniczna nazywana dalej STWiOR, stanowi dokument przetargowy i jeden z elementów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego.

Zawiera ona wykaz wymagań związanych z realizacją prac wiertniczych na terenie ujęcia w Korytach.

W szczególności wymagania te dotyczą:

- wykonania i oceny prawidłowości realizacji prac,

- zakresu prac ujętych w przedmiarze robót,

- materiałów użytych do realizacji zadania.

  - Zakres prac objętych  STWiOR

Obejmują one wszystkie prace związane z:

- wykonaniem otworów wiertniczych

Szczegółowy zakres prac przedstawiono w rozdziale Nr 3.

  - Określenia podstawowe

Ilekroć w STWiOR używane są określenia techniczne z branży geologiczno – wiertniczej oraz sanitarnej, to oznaczają:

- otwór studzienny – wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem

- studnia – otwór studzienny wyposażony w obudowę, przewód tłoczny pompę i armaturę niezbędną do poboru wody

- kolumna filtracyjna – rura stalowa z PCV lub innego materiału, składająca się z części podfiltrowej, czynnej oraz rury nadfiltrowej

- rura podfiltrowa – osadnik pod częścią czynną filtra

- część czynna – perforowana i osiatkowana lub w inny sposób wytłaczana mostkowo rura, umożliwiająca dopływ wody do otworu

- obsypka żwirowa lub piaskowa – opuszczony w strefę wokółfiltrową żwir lub piasek gruboziarnisty o średnicy ziarn umożliwiającej dopływ wody lecz zatrzymującej ziarna warstwy wodonośnej. Granulację określa nadzorujący prace geolog.

- pompa głębinowa – urządzenie do poboru wody i tłoczenia na powierzchnię terenu oraz do hydroforni

- hydrofor – zbiornik ciśnieniowy tłoczący wodę do sieci wodociągowej

- sieć wodociągowa – zespół połączonych rur ocynkowanych lub PCV, prowadzących wodę do punktów czerpalnych

- szlamowanie – oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu

- kolumnowe wyciąganie rur – wyciąganie rur z zarurowanego otworu

- wiertnica – urządzenie służące wraz z wieżą wiertniczą oraz dźwignikami hydraulicznymi do prowadzenia procesu wiercenia otworu studziennego lub jego likwidacji

- dźwigniki hydrauliczne – urządzenie do mechanicznego wciskania lub wyciągania

- rury eksploatacyjne – wewnętrzna kolumna rur prowadząca wodę i posiadająca bezpośredni kontakt z wodą

- rury pomocnicze – używane do wiercenia rury osłonowe usuwane po zafiltrowaniu otworu

- likwidacja studni – wypełnienie studni materiałem spoistym lub piaszczystym oraz usunięcie urządzeń do poboru wody, w tym znajdujących się w obudowie wraz z likwidacja obudowy

- likwidacja otworu studziennego – wypełnienie otworu materiałem spoistym lub piaszczystym w trakcie usuwania filtra i rur z otworu do dna obudowy z wyłączeniem likwidacji obudowy

- zamek na rurze nadfiltrowej – wycięcie na rurze nadfiltrowej umożliwiające włożenie klucza połączonego z żerdziami stalowymi celem opuszczenia kolumny filtracyjnej do otworu

- klucz – stalowy pałąk wyluzowywany z zamka po posadowieniu filtra

- obudowa studni – osłona otworu oraz urządzeń do poboru wody zabezpieczająca cykl produkcyjny przed wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz dostępem osób nieuprawnionych. Może być naziemna typu „LANGE” lub podziemna – żelbetowa.

- wodomierz – urządzenie rejestrujące ilość wody tłoczonej do hydroforni lub sieci wodociągowej.

- zasuwa – urządzenie regulujące ilość wody podawanej do hydroforni przez pompę.

- zawór zwrotny – urządzenie zapewniające tylko jeden kierunek przepływu wody, zabezpieczające przed zrzutem wody do studni z rurociągu tłocznego.

- wywietrznik – system zapewniający cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy.

- skrzynka elektryczna  - zespół urządzeń elektrycznych sterujących pracą agregatu pompowego.

- przewiert warstwy wodonośnej – polega na udrożnieniu w otworze strefy w-wy wodonośnej przeznaczonej do zabudowy filtra po wyciągnięciu starego filtra.

- plejstocen – najmłodszy, możliwy do ujęcia poziom wodonośny w analizowanym regionie.

- naprawa obudowy – usunięcie uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia prac i doprowadzenia do stanu poprzedzającego przystąpienie do rekonstrukcji.

- otwór awaryjny – otwór studzienny możliwy do eksploatacji przemiennej z otworem podstawowym.

- szlamowanie odciążające – wybieranie osadu z filtra celem zredukowania jego ciężaru przed podjęciem prób uruchomienia i wyciągnięcia.

- narzędzia instrumentacyjne – koronki lub rak do uchwycenia filtra celem wyciągnięcia z otworu.

- rurka piezometryczna – rurka stalowa (ocynkowana) lub PCV opuszczona do otworu wzdłuż przewodu tłocznego do poziomu opuszczenia pompy w celu pomiaru głębokości zwierciadła wody w warunkach eksploatacyjnych.

- otwór piezometryczny – otwór w głowicy zabezpieczony korkiem stalowym do którego dołączono rurki piezometryczne.

- bentonit lub kompaktonit – materiały uszczelniające zapobiegające łączeniu warstw wodonośnych.

- Warunki ogólne wykonania i odbioru robót

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Zostały określone w projekcie prac geologicznych wykonania otworów wiertniczych na terenie ujęcia wiejskiego w Korytach. Za zgodność realizacji prac z w/w projektem, odpowiada Wykonawca, nadzór geologiczny oraz Inspektor Nadzoru.

2.1.1  Przekazanie placu budowy

Placem budowy będzie wydzielona przez Wykonawcę część działki terenu ujęcia o wymiarach 20 x 30 m, umożliwiająca ustawienie wiertnicy oraz barakowozu, a także tymczasowe składowanie materiałów. Plac budowy winien być oznakowany i wytyczony taśmą na słupkach, jeśli znajduje się poza ogrodzoną strefą ochronną ujęcia. Wykonawca ma obowiązek dbać o stan placu budowy i zwrócić Inwestorowi w stanie niepogorszonym. Uwagi odnośnie uszkodzeń ogrodzenia, obiektów w otoczeniu lub na terenie placu budowy, należy odnotować w dzienniku budowy lub w protokole odbioru placu budowy. Dotyczy to także obiektu przeznaczonego na hydrofornię, jeśli zaistnieje potrzeba dostępu osób zatrudnionych przy pracach geologicznych.

2.1.2   Lokalizacja prac

Inwestor przekaże plac budowy pod wiercenie otworów, zlokalizowanych na planie sytuacyjnym dołączonym do projektu prac geologicznych. Wszelkie zmiany lokalizacji nowych ujęć winny posiadać akceptację nadzoru hydrogeologicznego oraz Inspektora Nadzoru.

2.1.3   Dokumentacja projektowa

Projekt prac geologicznych otworów wiertniczych na terenie ujęcia wiejskiego w Korytach stanowi załącznik do SIWZ

2.1.3.1   Zgodność robót z projektem i STWiOR

Projekt prac STWiOR oraz pozostałe elementy będące załącznikami do SIWZ, będą stanowiły integralną część umowy, a wymagania w nich stawiane będą obowiązywały wykonawcę.

W przypadku rozbieżności jako najistotniejszy należy traktować projekt prac geologicznych oraz zalecenia zawarte w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego zatwierdzającego w/w projekt.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedomówień w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Zakres prac określony w dokumentacji przetargowej traktować należy jako docelowy, lecz możliwy do korekt w granicach określonych decyzja zatwierdzającą lub uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, umotywowanych efektami pracy.

Materiały dostarczone na plac budowy nieodpowiadające wymogom projektu lub STWiOR, zostaną usunięte z placu budowy na koszt Wykonawcy.

2.1.3.2   Zgodność robót z projektem i STWiOR

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia prac dodatkowych lub zmiany projektowanych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, jeśli będą one wynikały z rozbieżności w stosunku do:

- konstrukcji otworu określonych w projekcie prac geologicznych,

- napotkanie warunków geologicznych innych niż zakładał projekt prac.

Warunkiem pozwalającym na wprowadzenie zmian jest prawidłowa technologia prowadzenia prac oraz używanie odpowiedniego sprzętu.

W zależności od zakresu tych zmian, nadzór geologiczny uzgadnia je również ze Starostą Kartuskim, jeśli wymóg ten wynika z Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze.

2.1.4   Zabezpieczenie placu budowy

W obrębie wygrodzonego placu budowy Wykonawca dokona olinowania, oznaczy taśmą ostrzegawczą jego zasięg i będzie odpowiadał za dostęp osób trzecich. Także brama i drzwi wejściowe na teren ujęcia oraz do hydroforni, winny być zamknięte, a za cały ogrodzony obiekt odpowiada Wykonawca. Prace będą prowadzone w całości poza ruchem ulicznym i drogowym, stąd brak zagrożeń osób trzecich. Wykonawca winien prowadzić prace z uwzględnieniem wytycznych zawartych w projekcie prac geologicznych, a dotyczących bezpiecznego prowadzenia prac. Wykonawca odpowiada bezpośrednio za szkody wynikające z wypadków przy pracy, jakie będą następstwem niestosowania się do w/w zaleceń lub wytycznych Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2004 r.. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi – Dz. U. Nr 24, poz. 213.

Koszt zabezpieczenia placu budowy zakłada się, iż jest włączony w cenę umowną. Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablicę informacyjną wskazującą rodzaj prac oraz nazwę i adres Wykonawcy.

2.1.5   Ochrona Środowiska w czasie realizacji prac

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym szczególnie realizować wytyczne zawarte w projekcie, a dotyczące ochrony środowiska.

2.1.6   Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zamontuje na placu budowy niezbędny sprzęt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki oraz Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wymienione w punkcie 2.1.5.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez pracowników Wykonawcy.

2.1.7   Materiały szkodliwe dla otoczenia

Nie będą stosowane w ramach prac. Wykonawca winien przygotować sprzęt, wykluczając wycieki olejów oraz paliwa. Każda awaria i jej skutki w tym zakresie winna być usuwana natychmiast na koszt i przez Wykonawcę.

2.1.8   Ochrona własności publicznej i prywatnej

Prowadzone prace związane z otworami wiertniczymi nie naruszą własności prywatnej, zaś cały teren ujęcia stanowiący własność publiczną Gminy Daszyna, podlega ochronie zgodnie z pkt. 2.1.1. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca naprawi na własny koszt, włącznie z ogrodzeniem terenu. Dotyczy to także uzbrojenia podziemnego. O każdym fakcie uszkodzenia należy powiadomić niezwłocznie Inspektora Nadzoru.

2.1.9   Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi – Dz. U. Nr 109, poz. 961 oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2004, zmieniającego w/w Rozporządzenie – Dz. U. Nr 24, poz. 213.

2.1.10   Ochrona placu budowy i obiektu

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu znajdującego się na placu budowy oraz złożonych tam materiałów i sprzętu do czasu końcowego odbioru ostatecznego.

2.1.11   Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z zatwierdzonym projektem prac geologicznych oraz decyzją zatwierdzającą Starosty Powiatu Kartuskiego. Należy także do przepisów podstawowych zaliczyć „Prawo Geologiczne i Górnicze” – Ustawa z dnia 04.02.1994 r. , Dz. U. z dn. 01.03.1994 z późniejszymi zmianami.

2.2.   Materiały.

Do wykonania przedmiotu zamówienia będą użyte:

- obsypka żwirowa,

- bentonit lub kompaktonitu,

- chloramina,

- rury pomocnicze ø 508 mm

- rury obsadowe PVC ø 350/400 mm

- rury pełne ø 200/225 mm

- rura PVC perforowana szczelinowo ø 200/225 mm

Nie przewiduje się montażu urządzeń stanowiących wyroby gotowe innych producentów niezależnych od Wykonawcy, poza wymienionym wyżej.

Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobów równoważnych ujętym w projekcie jest spełnieniem warunku zgodności z projektem.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia proponowanych do użycia materiałów, będą oparte na normach lub wytycznych umowy, projektu prac geologicznych lub STWiOR.

Magazynowanie materiałów na placu budowy winno zapewnić warunki do utrzymania wysokiej jakości w trakcie i po zabudowie w otworze. Miejsce magazynowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

2.3.   Sprzęt

Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym realizację prac, stanowiących przedmiot zamówienia. Szczególnie istotne jest posiadanie:

- wiertnicy przystosowanej do wiercenia na lewy obieg płuczki i parametrach odpowiednich do realizacji prac.

Wymienione elementy sprzętowe winny posiadać atest wytrzymałościowy.

2.4.   Wykonanie robót

Roboty będą realizowane w oparciu o:

- „Projekt prac geologicznych wykonania otworów wiertniczych na terenie ujęcia wiejskiego w Korytach”,

- zasady określone w „Prawie Geologicznym i Górniczym”,

- wymagania określone w umowie oraz STWiOR.

Nad przebiegiem prac czuwa Inspektor Nadzoru, który dokonuje oceny prac wpisem do dziennika budowy. Wszystkie polecenia należy realizować w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

2.5.   Kontrola jakości robót

Kontrolę jakości realizowanych prac będą prowadzili:

- nadzór hydrogeologiczny (uprawniony geolog),

- nadzór inwestorski (Inspektor Nadzoru).

Nadzór hydrogeologiczny będzie czuwał nad zgodnością realizacji prac z zatwierdzonym projektem prac geologicznych, zaś wszelkie odstępstwa uzasadnione warunkami robót przedstawiał do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Przebieg prac winien być notowany na bieżąco w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy, zaś uwagi i polecenia będą wpisywane przez Inspektora Nadzoru oraz nadzór geologiczny.

2.6.   Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorom częściowym lub końcowym. Ten ostatni odbiór stanowi potwierdzenie realizacji prac zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami, a uzyskane efekty realizują założenia projektowe. Odbiór częściowy dotyczy:

- 	głębokości otworu przed zafiltrowaniem,

- 	filtra dostarczonego na budowę,

- 	próbnego pompowania,

Odbiór końcowy dotyczy pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.

2.7.   Podstawa płatności

Płatności będą realizowane na podstawie zawartej umowy. Cena oferty stanowiąca kwotę ryczałtową, winna obejmować wszystkie czynności wchodzące w skład zamówienia związanego z robotami geologicznymi.

W przypadku niepełnej realizacji zakresu prac lub jego szerszego zakresu kwota umowna może być korygowana w granicach wzrostu nie większego niż 20%.

3.   Warunki szczegółowe wykonania i odbioru robót

  - Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia

Obejmuje roboty zawarte w projekcie prac geologicznych otworów wiertniczych na terenie ujęcia wiejskiego w Korytach, a w szczególności:

1) Wykonanie otworów wiertniczych:

- Odwiert otworu do głębokości 180 m przy użyciu rur pomocniczych   ø 508 jako konduktor. Jako eksploatacyjne pozostaną rury ø 350/400 mm (PVC wykonane zgodnie z Polską Normą). Do wiercenia należy użyć świdrów, stosownie do projektowanych średnic i rur;

- zafiltrowanie otworu przy użyciu kolumny filtrowej PVC, zawierającej część czynną – filtr szczelinowy ø 200/225 mm, rurę podfiltrową ø 200/225 mm o dł. ca 5 m oraz nadfiltrowa ø 200/225 mm dł. ca 10 m z zamkiem;

- próbne pompowanie wg schematów przedstawionych w przedmiotowym projekcie prac geologicznych;

- usunięcie urobku z placu budowy oraz wyrównanie terenu wokół otworu;

- zabezpieczenie wlotu otworu huczkiem stalowym lub włączenie do eksploatacji (w zależności od zakresu zawartej umowy);

- inspekcja telewizyjna otworu

Po włączeniu do eksploatacji nowych otworów będzie możliwe przystąpienie do uzbrojenia otworów studziennych. Wykonanie obudowy otworów studziennych może nastąpić w oparciu o pozwolenie wodnoprawne wydane na podstawie operatu wodnoprawnego.

3.2. Przedmiar robót

Stanowi załącznik do SIWZ i należy traktować jako podstawę do obliczenia ceny oferty. Przywołane w przedmiarze podstawy obliczania nakładów czasowych realizacji prac, mają charakter pomocniczy do opisu poszczególnych elementów robót.

Wykonawca jest obowiązany bowiem do sprawdzenia treści przedmiaru i jego zgodności z projektem lub operatem wodnoprawnym.

3.3. Materiały

Do wykonania przedmiotu zamówienia będą użyte:

-	bentonit, kompaktonit,

-	obsypka żwirowa,

-	filtr ø 200/225 mm szczelinowy oraz rury nad- i podfiltrowe o w/w średnicy,

-	rury pomocnicze ø 508 mm jako konduktor

- 	rury obsadowe PVC ø 350/400 mm

3.4.   Sprzęt

Został omówiony w sposób wyczerpujący w rozdziale 2.3.

3.5.   Transport

Transport sprzętu do realizacji prac winien być prowadzony zgodnie z przepisami BHP w oparciu o środki transportu posiadające szczelne układy i zbiorniki paliwowo-olejowe.

Materiały do zabudowy w ramach zamówienia publicznego wymagają szczególnych warunków transportu, gdyż grozi im uszkodzenie. Stąd też należy na okres transportu zabezpieczyć je matami ze słomy lub watą mineralną. Na placu budowy należy je położyć na folii lub matach słomianych. Winny być także chronione przed wpływem czynników zewnętrznych oraz kontaktem ze zwierzętami.

3.6.   Wykonanie robót

3.6.1. Wykonanie otworów wiertniczych

3.6.1.1. Montaż urządzeń.

Należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją bezpiecznego prowadzenia prac, zawartą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 961).

Przed roboczym uruchomieniem sprzętu, kierownik budowy dokonać winien kolaudacji dopuszczającej do ruchu. Wpis do dziennika budowy oraz książki kontroli sprzętu, pozwoli na rozpoczęcie procesu wiercenia.

3.6.1.2. Wiercenie otworów.

Należy prowadzić przy użyciu rur o średnicy początkowej ø 508 mm oraz końcowej średnicy wiercenia ø 311 mm do głębokości 180 m. Dopuszcza się możliwość przekroczenia tej granicy głębokości, jeśli uzyskiwane wyniki będą wskazywały na możliwość uzyskania korzystniejszych parametrów eksploatacyjnych.

Zakłada się wiercenie:

- kolumną rur ø 508 mm do głębokości 10 m, a następnie kolumnowe opuszczenie rur ø 350/400 mm i wiercenie do głębokości 90 m,

- świdrem gryzowym ø 311 mm do głębokości 180 m.

Przed opuszczeniem filtra należy dokonać oczyszczenia otworu z drobniejszych frakcji.

3.6.1.3. Filtrowanie otworów wiertniczych:

Po dokładnej kontroli stanu kolumny filtrowej, należy stopniowo skręcając, opuścić do otworu wraz z kapturem osłaniającym zamek i rurę nadfiltrowa.

W trakcie wykonywania obsypki żwirowej należy stopniowo obsypywać filtr i dokonywać pomiarów kontrolnych wysokości obsypki. Po całkowitym obsypaniu należy uzupełnić stan obsypki wokół rury nadfiltrowej.

3.6.1.4. Próbne pompowanie.

Po uprzednim zachorowaniu i zatłoczeniu wodą środka dezynfekującego, pozostawić otwór na okres 12 h.

Pompowanie oczyszczające należy rozpocząć po upływie 12 h od chwili zafiltrowania i prowadzić wg schematu zamieszczonego w projekcie prac geologicznych oraz wskazań nadzoru geologicznego. Dotyczy to także pompowania pomiarowego oraz stabilizacji zwierciadła wody.

Następnie przeprowadzić inspekcję telewizyjną otworów studziennych.

3.7.   Kontrola jakości robót oraz ich odbiór

Kontrola będzie dotyczyła:

- aktualności atestów maszyn i urządzeń na wiertni, odnotowanych w książce kontroli wiertni,

- przechowywania próbek gruntu w skrzynkach zgodnych z PN; dotyczy to także opisu prób

- prowadzenia dziennika budowy pod kątem pełnego dokumentowania,

- odbioru poszczególnych elementów robót (głębokości otworu przed zafiltrowaniem oraz przed opuszczeniem do otworu).

- końcowego odbioru całości prac będących przedmiotem zamówienia;

- inspekcji telewizyjnej

Warunkiem odbioru prac będzie:

- w odniesieniu do zafiltrowania  - dostarczenia na budowę filtra oraz obsypki zgodnie z projektem opracowanym przez nadzór geologiczny oraz odpowiedniej, żądanej przez nadzór hydrogeologiczny obsypki i zasypki żwirowej;

- uzyskanie współczynnika sprawności otworów zgodnego z Normą Polską Nr PN-G-02318 ustalonego w oparciu o wyniki próbnego pompowania lub krótkotrwałe pompowanie metodą filtracji nieustalonej;

- przekazanie placu budowy w stanie przejętym przed rozpoczęciem prac. Dotyczy to nie tylko obudowy i armatury zakonserwowanej i oczyszczonej, lecz także uzupełnień małej architektury i zieleni, jeśli nastąpiło jej uszkodzenie bądź zniszczenie;

- przekazanie kopii dzienników budowy oraz protokołów odbioru filtra oraz próbnego pompowania;

- przekazanie sprawozdania z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej (graficzne i na płycie DVD)

3.8.   Przepisy związane

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

      - Ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, Dz. U. z dn. 11 października 2001 r. z późniejszymi zmianami,

      - Ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. „Prawo Geologiczne i Górnicze” Dz.U. z dn. 1 marca 1994 r. z późniejszymi zmianami,

      - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu, specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi – Dz. U. nr 109, poz. 961 wraz z późniejszymi zmianami,

      - Polska Norma PN-G-02318 Studnie wiercone.