PROJEKT BUDOWLANY

„Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych - oczyszczalnie przydomowe - Etap I -  gmina Daszyna”

INWESTOR:  ZWIĄZEK GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO,

UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A, 99-300 KUTNO

MIEJSCE WYKONANIA INSTALACJI: TEREN GMINY DASZYNA

BRANŻA PROJEKTOWA: SANITARNA

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI:

ORGANICA POLSKA Sp. z o.o., ul. Jana Brzechwy 3, 51-141 Wrocław

PODPIS PROJEKTANTA:

Wrocław, sierpień 2007r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I.	TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW  OPARTA NA OSADZIE   CZYNNYM

1.          Syntetyczna charakterystyka inwestycji				 4

2.          Opis techniczny								 5

2.1.       Przedmiot i zakres opracowania						 5

2.2.       Podstawa opracowania							 5

2.3.       Lokalizacja oczyszczalni ścieków					 6

2.4.      Odbiornik wód oczyszczonych						 6

2.5.      Warunki odprowadzenia wód do odbiornika				 6

3.         Część technologiczna							 8

3.1.      Obliczenie ilości ścieków							 8

  - Obliczenie ładunków i stężenia zanieczyszczeń w ściekach

surowych  									 8

3.3.      Odbiornik ścieków								 9

3.4.      Charakterystyka technologiczna i techniczna projektowanej

oczyszczalni ścieków i dobór urządzeń					 9

3.4.1.   Kolektor ścieków surowych						10

3.4.2.   Reaktor biologiczny      							10

3.4.3.   Kanał odpływowy								11

3.5.     Gospodarka osadowa								15

3.6.     Zasilanie w energię elektryczną			          	 		16

3.7.     Wpływ oczyszczalni na otoczenie i strefa ochrony sanitarnej	16

4.        Wytyczne wykonania obiektów oczyszczalni				23

4.1.     Podstawowe obiekty technologiczne					23

4.2.     Obiekty towarzyszące							23

4.2.1.  Kanał ścieków surowych							23

4.2.2.  Kanał wód oczyszczonych							23

4.3.     Kolejność wykonania obiektów						24

5.        Uwagi końcowe								25

## II.	WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW					26

1.	      Instrukcja posadowienia reaktora						26

2.	      Warunki posadowienia przepompowni					27

3.       Instrukcja posadowienia rurociągów PVC i PE				27

## III.  ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ					28

IV. WYTYCZNE DLA BRANŻ							28

## V.	RYSUNKI

1.	      Projekt zagospodarowania terenu

2.	      Schemat technologiczny oczyszczalni

3.       Schemat studni chłonnej

4.	      Schemat pompowni ścieków surowych

5.       Schemat pompowni ścieków oczyszczonych

## Schemat studzienki rewizyjnej

7.       Schemat ułożenia kabla ziemnego

## IV.	ZAŁĄCZNIKI

1.       Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Łęczycy.

2.       Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

na cele budowlane.

I.	TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA  ŚCIEKÓW  OPARTA NA OSADZIE CZYNNYM

1.	Syntetyczna charakterystyka inwestycji.

| Inwestor | Gmina Daszyna |
| --- | --- |
| Przedmiot inwestycji | Projekt Budowlany BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z odprowadzeniem ścieków z posesji na terenie Gminy Daszyna |
| Podstawowe obiekty | Reaktor biologiczny ( wielkość I, II, ), pompownia ścieków surowych, pompownia ścieków oczyszczonych, kanały doprowadzające i odpływowe, studnia chłonna, studzienki rewizyjne i zbiorcze |
| Projektowana wydajność | 0,3 - 1,5 m3/d |
| Równoważna liczba mieszkańców (RLM) | 2 - 10 |
| Końcowe stężenia zanieczyszczeń | Zawiesina ogólna < 35 mg/dm3 ChZT < 125 mg O2/dm3 BZT5 < 25 mg O2/dm3 Nog* < 15 mg/dm3 Pog* < 2 mg/dm3 |
| Odbiornik ścieków | - grunt (poprzez studnię chłonną), |
| Przepływ maksymalny | 1,5 m3/d |
| Moc zainstalowanych urządzeń: 1. Napowietrzacz typu SBR (injektor) 2. Pompownia ścieków surowych 3. Pompownia ścieków oczyszczonych | 0,18 kW 0,55 kW 0,30 kW |
| Czas pracy zainstalowanych urządzeń: 1. Injektora 1. Pompowni ścieków surowych 2. Pompowni ścieków oczyszczonych | 1,8 h/d 3 – 22 min/d 9 – 60 min/d |

2.     Opis techniczny

2.1   Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji oczyszczalni ścieków wykonanej w oparciu o urządzenia do biologicznego oczyszczania ścieków w technologii niskoobciążonego osadu czynnego, dla domów mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych, zakładów usługowych oraz obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, motele). Projekt obejmuje obliczenia bilansu ścieków, dobór wielkości elementów oczyszczalni, opis robót budowlano - montażowych poszczególnych obiektów oraz niezbędne rysunki.

Gospodarka wodna nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

2.2.	 Podstawa opracowania

a) 	Zlecenie inwestora,

b)	Wizja lokalna w terenie,

c)	Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu w skali 1:1000 do celów opiniodawczych,

d)	Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 75, poz. 690),

e)	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  (Dz. U. Nr 137,  poz. 984),

f)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70),

g)	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140 poz. 906 z późn. zm.),

h)	Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.),

i)	Zasady ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz. U. Nr 116/91 poz. 503),

j)	Prawo wodne,

k)	Prawo budowlane,

l)	Zbigniew Heidrich – Przydomowe oczyszczalnie ścieków – Poradnik,

m)	Wstępne zasady projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków – PZITS Poznań,

n)  	Ustawa o odpadach,

o)	Materiały informacyjne o zastosowaniu urządzeń do oczyszczania ścieków.

2.3.	Lokalizacja oczyszczalni ścieków

Lokalizację  projektowanej  oczyszczalni  ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 1)

2.4. 	Odbiornik wód oczyszczonych

Ścieki oczyszczone w  oczyszczalniach   odprowadzane będą:

-	do gruntu poprzez studnię chłonną

2.5.	Warunki odprowadzenia wód do odbiornika

Przyjęto, że stężenia zanieczyszczeń na odpływie z oczyszczalni muszą odpowiadać warunkom stawianym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia

24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984). Ścieki z oczyszczalni powinny spełniać następujące wymagania:

Zawiesina ogólna                 		         -   35  mg/dm3

ChZT                                                             - 125 mgO2/dm3

BZT5                                                             -   25 mgO2/dm3

N* og                                                            -   15 mg/dm3

P* og                                                              -    2 mg/dm3

Powyższe wartości przyjęto jako maksymalne, zakłada się jednak,  iż praktyczne stężenia zanieczyszczeń będą znacznie niższe.

2.6.	Ogólna charakterystyka oczyszczalni ścieków

Podstawowym wymogiem, jakie musi spełniać oczyszczalnia, aby mogła być dopuszczona do obrotu jest posiadanie aprobaty technicznej wydanej przez uprawniony do tego instytut i po zakończeniu sprawdzania zgodności, wykonaniu początkowych prób typoszeregu i wprowadzeniu zakładowej kontroli jakości producent wydaje deklarację zgodności wyrobu, co jest zgodne z legislatywą UE.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków służą do oczyszczania ścieków bytowych i komunalnych z: domów mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, zakładów usługowych oraz obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, motele). Mogą one być odbiornikami ścieków z pojedynczych obiektów (oczyszczalnie indywidualne) lub ich niewielkich skupisk (oczyszczalnie grupowe).

Podstawowa wielkość oczyszczalni umożliwia odbiór ścieków z budynku zamieszkałego przez 2 – 5 mieszkańców.

Oczyszczalnie indywidualne i grupowe przeznaczone są przede wszystkim           do stosowania na obszarach bez dostępu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, szczególnie przy rozproszonej zabudowie, dla której budowa rozległej kanalizacji  liniowej nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia.

Poniżej podajemy przykładowy program produkcyjny oczyszczalni ścieków, w których   oczyszczanie ścieków odbywa się metodą  osadu  czynnego.

Wielkość I

Wydajność: 				0,3 - 0,75 m3/d*

### Ilość osób:				2 - 5

Typ i moc strumienicy:		Typ SBR  230 V - 0,18 kW

Wielkość II

Wydajność: 				0,9 - 1,5  m3/d *

Ilość osób:				6 - 10

Typ i moc strumienicy:		Typ SBR  230 V - 0,18 kW

* przyjęto przy 150 l  dobowego zrzutu na jednego mieszkańca,

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW  W  OCZYSZCZALNIACH  BIOLOGICZNYCH

Biologiczne oczyszczalnie są urządzeniami, w których ścieki są neutralizowane metodą niskoobciążonego osadu czynnego. Proces oczyszczania składa się z sekwencji kilku etapów technologicznych. Przykładowy przebieg procesu oczyszczania przedstawia się następująco:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI:

Zbiornik oczyszczalni (trzykomorowy), szczelny, wykonany z betonu B-45 lub z materiałów równoważnych. Przydomową oczyszczalnię ścieków AQUA- CHAMP (lub urządzenia w technologii równoważnej) umieszcza się pod powierzchnią terenu.

Zbiornik wyposażony jest w komin z pokrywą włazową oraz kominek wywiewny. W zbiorniku umieszcza się agregat AQUA–CHAMP (lub urządzenia równoważne) zawierający 1 pompę do napełniania i odprowadzania oczyszczonego ścieku, 1 napowietrzacz (injektor) z silnikiem zatapialnym, który osadzony jest na ściance zbiornika poprzez zastosowanie zawieszenia.

Sterowanie pracą oczyszczalni - przez zespół mikroprocesorowy ST-01 zaprogramowany fabrycznie na odpowiednią liczbę użytkowników. Dla zespołu sterującego należy przewidzieć napięcie zasilania 230V. Odcinki kabli przesyłania

danych między zespołem sterującym a zbiornikiem, znajdujące się w ziemi, należy poprowadzić w rurze osłonowej.

Oczyszczalnia AQUA – CHAMP (lub rozwiązania równoważne) nie wymaga stałej obsługi. Nie stawia również szczególnych wymagań, co do kwalifikacji osoby dozorującej jej pracę.

Obsługa oczyszczalni ogranicza się do okresowej kontroli pracy podzespołów i usuwania gromadzących się osadów. Osad winien być zagospodarowany przez eksploatatora oczyszczalni i unieszkodliwiony w sposób właściwy w miejscu przeznaczonym na ten cel nie powodując naruszeń środowiska.

Częstotliwość usuwania jest uzależniona od ilości ścieków dopływających do oczyszczalni i dla poszczególnych urządzeń typoszeregu waha się w granicach jednego razu na 6 do 8 miesięcy. Przed usuwaniem osadu należy sprawdzić jego poziom.

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA

Oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach przydomowych AQUA - CHAMP (lub w rozwiązaniach równoważnych) oparte jest na metodzie oczyszczania biologicznego. Substancją aktywną w procesie oczyszczania jest osad czynny. Jest on mieszaniną mikroorganizmów, którym do rozwoju i życia niezbędne są substancje zawarte w ściekach. W procesie oczyszczania następuje wyeliminowanie zanieczyszczeń amoniakalnych i usuwane są zanieczyszczenia organiczne. W procesie oczyszczania nie stosuje się żadnych dodatkowych związków chemicznych. Do uruchamiania i rozruchu oczyszczalni stosuje się osad szczepiący dowieziony z podobnej oczyszczalni. Oczyszczalnia AQUA – CHAMP (lub równoważne) pracuje w systemie SBR (sekwencyjnym). Wykonuje trzy cykle w ciągu dnia, odpowiada to czasowi cyklu wynoszącemu 8 godzin. Cykl oczyszczania dzieli się na fazę napowietrzania trwającą 6 godzin oraz dwugodzinną fazę odprowadzania ścieku oczyszczonego. W trakcie fazy napowietrzania powietrze doprowadzane jest w sposób przerywany poprzez napowietrzacz zatapialny. Odprowadzenie oczyszczonego ścieku następuje poprzez wypompowywanie w czasie zależnym od wielkości urządzenia.

Ścieki spływające grawitacyjnie do pierwszej komory oczyszczalni poprzez przykanalik wskutek spowolnienia przepływu ulegają sedymentacji i flotacji (oczyszczanie mechaniczne)- odseparowane zostają zawiesiny opadające oraz zanieczyszczenia stałe o gęstości mniejszej niż ścieki (flotujące). Następnie poprzez przelew zatopiony ścieki przepływają mechanicznie do drugiej komory zbiornika (komora pełni również funkcje bufora dla dopływających ścieków oraz zasobnik szlamu pierwotnego i wtórnego), z której to agregat pompująco- napowietrzający AQUA- CHAMP (lub rozwiązania równoważne) pobiera porcje ścieków do komory trzeciej (bioreaktora). Zachodzi to przy wykorzystaniu zasady naczyń połączonych. Napełniona jest rura łącząca bufor z bioreaktorem przez wtłoczenie ścieku za pomocą pompy, która znajduje się w agregacie. Powstały słup cieczy wywołuje przepływ ścieku z komory buforowej do zasobnika SBR. W komorze trzeciej zachodzą biochemiczne procesy degradacji zanieczyszczeń przy udziale mikroorganizmów podczas napowietrzania. Potem następuje faza klarowania- wyłączony zostaje agregat i oddzielenie kłaczków osadu od oczyszczonego ścieku. Sklarowany ściek zostaje wypompowany do rury odpływowej. Dodatkowo poprzez proces pompowania w trakcie każdego cyklu oczyszczania następuje odpływ nadmiaru osadu z bioreaktora.

Odprowadzenie ścieku oczyszczonego również sterowane jest przez włącznik pływakowy. Przed właściwym pobieraniem oczyszczonego ścieku zawór i przewody rurowe płukane są oczyszczonym ściekiem. Część ściąganego ścieku kierowana jest do butelki do poboru próbek poprzez odgałęzienie wychodzące z rury do odprowadzania oczyszczonego ścieku. Butelka jest wbudowana w korpusie AQUA-CHAMP (lub rozwiązaniach równoważnych). Do pobrania próbki wystarczy odkręcić pokrywę i wyjąć butelkę. Zasada ta zapewnia, że do pobierania próbek służy zawsze ostatnio oczyszczony ściek. Pokrywa butelki zaopatrzona jest oprócz dopływu w wąż przelewowy. Służy on obok swojej zwykłej funkcji jako wylot z butelki i do płukania elementów ssania pompy.

Dzięki urządzeniu płuczącemu i rozwiniętemu procesowi włączania zaworu za pomocą krótkiego płukania pompowaniem oczyszczonych ścieków zapewnione jest, że podczas pompowania oczyszczonych ścieków do wylotu instalacji procesowej nie przedostaną się żadne zanieczyszczenia z rurociągów czy korpusu.

Jeżeli pływak po okresie 6 godzin napowietrzania nie zostanie wyłączony, instalacja przełącza się automatycznie w tryb pracy urlopowej. W tym ograniczonym rodzaju pracy urządzenie do napowietrzania będzie pracować dalej z mocą około 30%. Taki tryb trwa do czasu, aż pływak ponownie się włączy i AQUA- CHAMP ( lub urządzenie równoważne) rozpocznie pracę w normalnym trybie. Dzięki dodatkowemu włącznikowi pływaka instalacja w trakcje odpompowania ścieku oczyszczonego jest chroniona przed wystąpieniem wysokiego stanu cieczy lub zalaniem. Jeżeli pływak w określonych ramach czasu nie wyłącza odprowadzania ścieku oczyszczonego, jest to rejestrowane jako wysoki stan, przy którym instalacja przełącza się na tryb awaryjny.

Odpowietrzanie zbiornika - przez odpowietrznik dachowy istniejącej instalacji sanitarnej w budynku lub przez kominek wywiewny zamontowany w zbiorniku oczyszczalni.

Średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach wynoszą:

BZT5        -  15 mg/l

ChZT    -   75mg/l

N-NH4    -   10mg/l

OCZYSZCZALNIA WINNA SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

1).	Wysoka skuteczność oczyszczania ścieków,

2).	Materiały konstrukcyjne odporne na czynniki zewnętrzne (wytrzymałość, odporność na korozję).

3).	Stosunkowo niska cena zakupu.

4).	Możliwość kontroli pracy oczyszczalni.

5).	Łatwy, szybki montaż.

6).	Niskie koszty i łatwość eksploatacji.

3.	Część technologiczna.

3.1. 	Obliczenie ilości ścieków:

Obliczenia dokonano dla typoszeregu oczyszczalni przyjmując za podstawę informacje otrzymane od inwestora i dobowe normy zrzutu ścieków.

Poniżej podajemy wielkości typoszeregu, które zastosowane będą na terenie gminy, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną posesję:

a)  Liczba mieszkańców dla oczyszczalni o wielkości  I – (2-5 osób).

Współczynnik nierównomierności zużycia wody Nd=1,5; Nh=3,0

Przepływ średni dobowy 		     Qdśr   = 4 x 0,15 m3/d = 0,6 m3/d

Przepływ maksymalny dobowy      Qdmax = Qdśr x Nd = 0,6 m3/d x 1,5 = 0,9  m3/d

Przepływ średni godzinowy 	     Qhśr   =  Qdśr : 12 h = 0,6 m3/d : 12 = 0,05  m3/h

Przepływ maksymalny godzinowy  Qhmax = Qhśr x Nh = 0,05 m3/h x 3  = 0,15  m3/h

b) Liczba mieszkańców dla oczyszczalni o wielkości  II – (6-10 osób).

Współczynnik nierównomierności zużycia wody Nd=1,5; Nh=3,0

Przepływ średni dobowy 		     Qdśr   =  8 x 0,15 m3/d  = 1,2 m3/d

Przepływ maksymalny dobowy      Qdmax = Qdśr x Nd    = 1,2 m3/d x 1,5 = 1,8 m3/d

Przepływ średni godzinowy 	     Qhśr   =  Qdśr : 12 h = 1,2 m3/d : 12 = 0,1 m3/h

Przepływ maksymalny godzinowy  Qhmax = Qhśr x Nh = 0,1 m3/h x 3   = 0,3 m3/h

3.2. 	Obliczenie ładunku i stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych:

- założenia

Obliczenie ładunku:

BZT5 przy założeniu 0,06 kg/M/dobę -  na jednego mieszkańca

CHZT przy założeniu 0,09 kg/M/dobę - na jednego mieszkańca

Zawiesina ogólna przy założeniu 0,067 kg/M/dobę -  na jednego mieszkańca

Ładunek BZT5 (kg/d) = BZT5 kg/M/d x M =  0,06 kg/M/d x 5 M = 0,3 kg/d

Ładunek CHZT (kg/d) = CHZT kg/M/d x M =  0,09 kg/M/d x 5 M = 0,45 kg/d

Ładunek zawiesiny ogólnej (kg/d) = BZT5 kg/M/d x M = 0,067 kg/M/d x 5 M = 0,335 kg/d

- odpowiadająca  Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM) = 0,3/0,06 = 5

Na podstawie powyższych obliczeń hydraulicznych dobrano: wielkość I, II i III

Ładunki zanieczyszczeń obliczono korzystając z analiz wartości ładunków jednostkowych w ściekach z innych istniejących obiektów tego typu, które przyjęto na poziomie:

Zawiesina ogólna                         -  67 g/M/d

BZT5                                             -  60  gO2/M/d

ChZT                                            -  90 gO2/M/d

Wyniki obliczeń ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych na oczyszczalnię zestawiono poniżej:

a) dla wielkości I:

Zawiesina ogólna kg/d = zawies. kg/M/d x M = 0,067 kg/M/d x 5 M = 0,335 kg/d

Ładunek    BZT5 kg/d  = BZT5 kg/M/d x M = 0,06 kg/M/d x 5 M = 0,30 kg/d

### Ładunek    ChZT kg/d = ChZT kg/M/d x M = 0,09 kg/M/d x 5 M = 0,45 kg/d

b) dla wielkości II:

Ładunek    BZT5 kg/d  = BZT5 kg/M/d x M = 0,06 kg/M/d x 10 M = 0,6 kg/d

Ładunek    ChZT kg/d = ChZT5 kg/M/d x M = 0,09 kg/M/d x 10 M = 0,9 kg/d

Zawiesina ogólna kg/d = zawies. kg/M/d x M = 0,067 kg/M/d x 10M = 0,67 kg/d

Wyniki obliczenia stężeń zanieczyszczeń dla poszczególnych oczyszczalni przedstawiają się następująco:

Stężenie BZT5 mg/dm3 		- 400,0 mg/dm3

Stężenie ChZT mg/dm3 		-  600,0 mg/dm3

Stężenie Zawiesiny mg/dm3	- 447,0 mg/dm3

3.3.   	Odbiornik ścieków

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie grunt za pośrednictwem studni chłonnej. Aby spełnić postanowienia podane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984), ścieki z oczyszczalni powinny spełniać następujące wymagania:

Zawiesina ogólna      <     35  mg/dm3

ChZT                         <   125   mgO2/dm3

BZT5                          <    25    mgO2/dm3

Wynika stąd, że stopień oczyszczania ścieków nie może być niższy od:

W odniesieniu do BZT5                      - çBZT5       > 100 ( 1 –  25/400,0 ) = 94,0 %

### W odniesieniu do ChZT                     - çChZT       > 100 ( 1 – 125/600,0) = 79,0 %

W odniesieniu do zawiesiny ogólnej  - çZ             >  100 ( 1 – 35/447,0 ) = 92,2 %

Z  przedstawionych wyżej danych wynika, że osiągnięcie wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczeń wymagać będzie oprócz mechanicznego oczyszczania zastosowania pełnego biologicznego oczyszczania z procesami denitryfikacji, nitryfikacji, sedymentacji, aeracji, defosfatacji, filtracji oraz recyrkulacji i usuwania osadu czynnego.

3.4.   	Charakterystyka technologiczna i techniczna projektowanej oczyszczalni ścieków i dobór urządzeń

3.4.1.	Reaktor biologiczny

Dla obliczonych ilości ścieków i zanieczyszczeń przyjęto zastosowanie oczyszczalni opartych na niskoobciążonym osadzie czynnym.

W oczyszczalniach  zachodzą następujące operacje technologiczne:

SEDYMENTACJA  skrępowana polegająca na opadaniu skoncentrowanej masy zawiesin  w płynie pod wpływem sił grawitacji przy jednoczesnym oddzieleniu cząstek zawiesiny od płynu. Proces ten w oczyszczalni występuje w komorze I. Osad czynny opadający na dno komory III tworzy mocno zagęszczoną zawiesinę, która spełnia dodatkowo funkcję swoistego filtra.

AERACJA w oczyszczalniach poprzez drobnopęcherzykowe natlenianie ścieków za pomocą zamontowanego injektora. Powietrze tłoczone jest z agregatu AQUA-CHAMP ( lub z urządzeń równoważnych).

###### Przy obliczeniu ilości dostarczanego powietrza do komory tlenowej założono sorpcję na poziomie 10-11% oraz uzyskanie natlenienia na poziomie 4 mg O2/g s.m./h. Takie natlenienie wystarcza do pełnego biologicznego oczyszczenia ścieków.

DENITRYFIKACJA  jest procesem dysymilacji azotu azotanowego i azotynowego           w wyniku działania bakterii fakultatywnych heterotroficznych. Do realizacji tego procesu dochodzi w warunkach niedotlenionych, gdzie przebywa mieszanina ścieków oraz osadu czynnego. Katalizatorem procesu są azotany oraz energia z substancji organicznych.

NITRYFIKACJA jest wynikiem działania bakterii autotroficznych, przebiega dwustopniowo przy silnym natlenieniu, niskim obciążeniu osadu czynnego           (do 0,2 kg BZT5/kg s.m.o./d) w komorze III(tlenowej) oczyszczalni.

DEFOSFATACJA wykorzystana jest do usuwania fosforu ze ścieków.                  Proces ten przebiega dwustopniowo, poprzez podwyższoną biologiczną defosfatację  w wyniku wzrostu stopnia asymilacji fosforu przez biomasę biorącą udział w procesie czyszczenia oraz w przypadku konieczności przez chemiczne strącanie solami glinu, żelaza lub wapnem.

FILTRACJA występująca w komorze I polega na rozbiciu elementów rozkładalnych biologicznie do postaci zawiesiny i odseparowaniu skratek, które należy usuwać w trakcie eksploatacji.

RECYRKULACJA OSADU CZYNNEGO polega na przetłoczeniu osadu za pomocą agregatu AQUA-CHAMP  (lub urządzenia równoważnego) z komory III do komory I.

USUWANIE OSADU NADMIERNEGO do zbiornika osadu nadmiernego wykonuje się przy pomocy wozu asenizacyjnego do oczyszczalni prowadzącej gospodarkę osadową. W komorze III zachodzi tlenowa stabilizacja osadu czynnego.

Wielkość reaktora jak i poszczególnych komór wewnątrz reaktora została ustalona z zachowaniem proporcji dla osiągnięcia pełnego biologicznego procesu oczyszczania ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego.

Wyposażenie reaktora  stanowić będą:

- Agregat AQUA-CHAMP (lub urządzenie równoważne),

- Skrzynka zasilająca.

3.4.2.	Kolektor ścieków surowych

Dla doprowadzenia ścieków surowych z budynku do oczyszczalni  projektuje się  kanał z PVC  Φ 110mm (grawitacyjny) lub Φ 50 z PE (tłoczny). Na kanale ścieków surowych w przypadku konieczności posadowione będą studnie rewizyjne PVC Φ 315 mm  lub studnie zbiorcze PVC Φ 425 mm (zgodnie z rys. nr 1).

3.4.3. 	Pompownia ścieków surowych

Przepompownia zostanie wykonana w formie zbiornika polietylenowego o średnicy 0,5m. Górna krawędź przykrycia pompowni zostanie wyniesiona ok. 0,10 m ponad projektowany teren. Dno pompowni będzie umieszczone na głębokości 1,0 m poniżej dna rury kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki do pompowni. Pokrywa wykonana z PEHD zamocowana jest do zbiornika pompowni w sposób umożliwiający jej otwieranie i swobodny dostęp do pompy.

Dobór pomp

Na podstawie charakterystyki przewodu tłocznego i geometrii układu pompowego oraz wymaganej wydajności pompowni dobrano pompę typu EBARA BEST ONE (lub równoważne).

Dane techniczne oraz parametry:

- typ EBARA BEST ONE (lub równoważne)

- liczba pomp 1 szt.

- moc silnika 0,55 kW

- wydajność 150 l/min  przy wysokości podnoszenia 2,90 m

Pompa zatapialna do ścieków o przelocie Φ 50 mm, sterowana jest automatycznie za pomocą pływaka, w wykonaniu na prąd jednofazowy wraz z przewodem zasilającym umożliwia montaż i demontaż na miejscu pracy.

3.4.4. Kanał odpływowy

Ścieki oczyszczone w projektowanej oczyszczalni odprowadzane będą  przewodem grawitacyjnym PVC Φ 110 mm do odbiornika lub do pompowni ścieków oczyszczonych, a z niej kanałem tłocznym Φ 32 mm  do  odbiornika, tj. do gruntu poprzez studnię chłonną.

3.4.3. 	Pompownia ścieków oczyszczonych

Przepompownia ścieków oczyszczonych wykonana może być np. z płyt polietylenowych, polipropylenowych ze szczelnym dnem oraz ruchomą pokrywą.

Wysokość zbiornika przepompowni zależy od głębokości posadowienia kanału ścieków oczyszczonych i powinna wynosić każdorazowo 1 m więcej niż wymiar mierzony od dna kanału ścieków oczyszczonych do dna pompowni. Przepompownia wyposażona jest w zatapialną pompę z pływakiem  do wody brudnej bez noża tnącego o średnicy króćca 32 mm wykonaną ze stali szlachetnych o mocy silnika 0,3 kW.

Maksymalny godzinowy dopływ ścieków do pompowni wynosi 0,18 m3/h.
Przyjęto, że wydajność pompowni wynosi około 0,06 dm3/s.

Wykonana jest analogicznie jak pompownia ścieków surowych z tym, że wyposażona będzie w pompę o mocy 300 W oraz  przelocie Φ 32 mm, występująca jako urządzenie handlowe z przeznaczeniem do pompowania wody  oczyszczonej.

3.4.6. Gospodarka osadowa

W trakcie biologicznego i mechanicznego oczyszczania ścieków powstawać będą osady wstępny i nadmierny.

Podstawowymi czynnościami wykonywanymi przez użytkowników w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy oczyszczalni jest usuwanie zanieczyszczeń grubych zatrzymywanych w komorze I oraz odpompowywanie osadu nadmiernego z dolnej części oczyszczalni (z komory III). Skratki z oczyszczalni należy usuwać każdorazowo po stwierdzeniu ich obecności przy okresowej kontroli pracy oczyszczalni. Usuwanie zanieczyszczeń z komory krat odbywa się (po podniesieniu przykrywy oczyszczalni) poprzez wybranie zanieczyszczeń łopatą.

Osady: wstępny oraz nadmierny zatrzymane w osadnikach będą usuwane okresowo.

USUWANIE OSADU NADMIERNEGO wykonuje się poprzez odpompowywanie osadu za pomocą wozu asenizacyjnego i wywożone do dalszej przeróbki w oczyszczalni ścieków, prowadzącej gospodarkę osadową.

Każdorazowo przed usunięciem nadmiernego osadu czynnego z oczyszczalni należy sprawdzić poziom osadu, który powinien się wahać w granicach 30 – 50 %.

3.6.  Zasilanie w energię elektryczną

Dane dotyczące odbiorników energii elektrycznej oraz wielkości mocy zainstalowanej zestawiono w poniższej tabeli:

| Rodzaj urządzenia | Napowietrzacz (injektor) | Pompownia ścieków surowych | Pompownia ścieków oczyszczonych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zainstalowana moc [kW] | 0,35 | 0,55 | 0,30 |  |
| Czas pracy | 1,8 h/d | 3-22 min/d | 9-60 min/d |  |
| Zużycie energii [kWh/d] | 1,44 | 0,20 | 0,3 |  |

3.7.  Wpływ oczyszczalni na otoczenie i strefa ochrony sanitarnej

Urządzenia oczyszczalni ścieków posiadają zamkniętą obudowę, która zapobiega ewentualnym wypadkom. Proces w oczyszczalni prowadzony jest w sposób gwarantujący jej bezzapachową pracę, nie występuje w tym przypadku problem rozprzestrzeniania się szkodliwych aerozoli.

Odprowadzenie ścieków  z budynków mieszkalnych do projektowanych oczyszczalni ścieków pozwoli na zmniejszenie uciążliwości istniejących zbiorników bezodpływowych na otoczenie, a także na ich wyeliminowanie.

W przypadku oczyszczalni o przepustowości od 0,2 do 1,5  m3/d nie występuje konieczność sporządzania raportu oddziaływania oczyszczalni na środowisko.

W praktyce strefa negatywnego oddziaływania oczyszczalni na środowisko przy projektowanej przepustowości nie występuje dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Urządzenia projektowanej oczyszczalni ścieków nie stwarzają uciążliwości dla otoczenia. Minimalne wymagane odległości zbiornika oczyszczalni oraz ujścia ścieków oczyszczonych  od granic działki oraz budynków mieszkalnych są  zachowane.

4.    Wytyczne wykonania obiektów oczyszczalni

4.1. Podstawowe obiekty

Podstawowymi  obiektami  są :

- reaktor biologiczny (urządzenie jest wykonane fabrycznie, montaż należy     przeprowadzić zgodnie z instrukcją podaną przez producenta),

-   pompownia ścieków surowych

-   pompownia ścieków oczyszczonych

-   kolektory ścieków surowych (grawitacyjne i tłoczne)

-   kolektory ścieków oczyszczonych (grawitacyjne i tłoczne)

-   studnia rewizyjna

-   studnia zbiorcza

-   studnia chłonna

4.2. 	Obiekty towarzyszące

4.2.1. 	Kanał ścieków surowych

Kanał ścieków surowych z rur PVC Φ 110mm łączy wylot z budynku z projektowanym reaktorem biologicznym. Na kanale ścieków surowych posadowiona będzie studnia rewizyjna lub zbiorcza PVC Φ 315mm lub Φ 425mm (zgodnie z rys. nr 1). W przypadku głębokiego położenia kanału lub dużej deniwelacji terenu występują pompownie ścieków surowych z przewodem tłocznym Φ 50 PE.

4.2.2. 	Kanał wód oczyszczonych

Ścieki oczyszczone odprowadzone będą  projektowanym  kanałem  grawitacyjnym z rur z PVC Φ 110 łączącym oczyszczalnię z odbiornikiem lub z projektowaną pompownią ścieków oczyszczonych. Z pompowni ścieki popłyną przewodem tłocznym Φ 32mm PE.

### 4.2.3 Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne stosowane są w przypadku załamań trasy przewodów kanalizacyjnych oraz  w przypadku długich odcinków kanalizacyjnych. Projektuje się studzienki rewizyjne wykonane z rury PVC karbowanej o średnicy Ø 315 mm z pokrywą wykonaną z PVC, pokrywą betonową lub żeliwną.

### 4.2.4 Studzienki zbiorcze

Studzienki zbiorcze stosowane są w przypadku łączenia dwóch lub więcej przewodów kanalizacyjnych. Projektuje się studzienki rewizyjne wykonane z rury PVC karbowanej o średnicy Ø 425 mm z pokrywą wykonaną z PVC, pokrywą betonową lub żeliwną.

4.2.5. Studnia chłonna

Studnia chłonna jest jednym z prostszych rozwiązań, dzięki której ścieki oczyszczone odprowadzane są do gruntu.  Górna część studni powinna być zabezpieczona pokrywą wyposażoną w ruchomą klapę, umożliwiającą konserwację. Szczegółowe wytyczne zawiera część rysunkowa niniejszego opracowania.

4.3. 	Kolejność wykonania obiektów

Obiekty należy wykonać w następującej kolejności:

-	kanał ścieków surowych i linia kablowa zasilająca,

-	posadowienie pompowni ścieków surowych

-	posadowienie reaktora biologicznego ,

-	posadowienie pompowni ścieków oczyszczonych

-	kanał wód oczyszczonych,

-	wylot do odbiornika,

-         studnia chłonna,

-   wykonanie połączyń międzyobiektowych, wewnętrznych instalacji oraz zasilania.

4.4     Połączenia międzyobiektowe

Do wykonania połączeń międzyobiektowych wykorzystano rury i kształtki PVC 
i PE kanalizacyjne, łączone za pomocą kielicha i gumowej uszczelki o średnicy Dn 50 - 110 mm.

5.     Uwagi końcowe

a)	Szczegółowe wytyczne wykonania obiektów znajdują się w części rysunkowej.

b)	Wykonawcę obowiązują warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, w szczególności zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepisy BHP.

c)	Dopuszcza się dokonywanie zmian w zakresie wersji materiałowej lub w zastosowaniu nowoczesnych technologii pod warunkiem uzgodnienia  z projektantem i inspektorem nadzoru.

II.  WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW

1.  Warunki posadowienia reaktora oczyszczalni

Oczyszczalnie najczęściej wykonane są w formie walca ze szczelnym dnem. Przystępując do montażu oczyszczalni należy wyznaczyć miejsce posadowienia oraz ustalić głębokość położenia rury kanalizacyjnej (grawitacyjny dopływ ścieków do oczyszczalni może być wykonany max. przy głębokości 60 cm posadowienia rury kanalizacyjnej poniżej powierzchni gruntu, przy większym niż 60 cm zagłębieniu rury kanalizacyjnej należy zastosować pompownię ścieków surowych.

Montaż oczyszczalni przebiega następująco:

1).	Przygotować wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego oczyszczalni i głębokości wynikającej z trzech wymiarów (głębokość położenia rury kanalizacyjnej + wysokość zbiornika oczyszczalni (od dna do rury dopływowej) + 20 cm).

2).	Na dnie wykopu suchą mieszaniną żwiru z cementem wykonać płytę denną o grubości ok. 20 cm. wypoziomować ją i zagęścić poprzez udeptanie.

3).	Wstawić zbiornik oczyszczalni do wykopu pamiętając, aby otwór wlotowy ścieków w oczyszczalni był umieszczony naprzeciw rury doprowadzającej ścieki.

4).	Połączyć oczyszczalnię z kanalizacją doprowadzającą ścieki oraz z odpływem wody oczyszczonej.

5).	Zbiornik oczyszczalni wypełnić wodą do wysokości odpływu.

6).	Zamontować nadstawkę wyrównującą zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu (max 60 cm.).

7).	Podłączyć agregat AQUA-CHAMP (lub urządzenie równoważne).

8).	Uporządkować teren wokół oczyszczalni.

2.	Warunki posadowienia przepompowni.

Przystępując do montażu pompowni należy wyznaczyć miejsce posadowienia oraz ustalić głębokość położenia rury kanalizacyjnej (grawitacyjny dopływ ścieków do pompowni może być wykonany przy założeniu, że dno pompowni znajduje się na głębokości 1,00 m  poniżej posadowienia rury kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki z budynków).

Montaż zbiornika przepompowni przebiega następująco:

1.	Przygotować wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego zbiornika i głębokości wynikającej z głębokości położenia rury kanalizacyjnej plus 1,20 m.  Na dnie wykopu suchą mieszaniną żwiru z cementem wykonać płytę denną o grubości ok. 20 cm, wypoziomować ją i zagęścić.

- Wstawić zbiornik do wykopu pamiętając, aby otwór w zbiorniku odpowiadał wlotowi rury kanalizacyjnej, powinny być one umieszczone naprzeciw siebie.

3.	Suchą mieszaniną żwiru i cementu wykonać pierścień wokół zbiornika pompowni o grubości ok. 10–15 cm od dna zbiornika do poziomu gruntu. Pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym.

4.	Połączyć zbiornik z reaktorem biologicznym.

5.       Zamontować pokrywę.

6.	Podłączyć pompę.

7.	Uporządkować teren wokół zbiornika.

3. 	Instrukcja posadowienia rurociągów PVC i  PE

Sieć kanalizacji sanitarnej należy ułożyć na warstwie podsypki grubości 10 cm. Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. 30 cm po zagęszczeniu i należy wykonać ją materiałem identycznym, co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym.

## III.  ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Dane dotyczące odbiorników energii elektrycznej oraz wielkości mocy zainstalowanej zawierają DTR urządzeń.

### WYTYCZNE DLA BRANŻ

#### Branża budowlana

-  pod urządzenia oczyszczalni należy wykonać płyty fundamentowe wg wymagań  producenta (DTR).

-  zbiorniki reaktora, pompowni i studzienek rewizyjnych obsypać mieszaniną suchego piasku z cementem.

Branża elektryczna

Doprowadzić zasilanie do tablicy elektrycznej dostarczonej przez producenta urządzeń oczyszczalni. Schemat ułożenia kabla ziemnego w kanale ściekowym jest przedstawiony w części rysunkowej niniejszego opracowania.

a) ilość odbiorników mocy

-reaktor biologiczny AQUA-CHAMP (lub urządzenie równoważne), przepompownia ścieków surowych, przepompownia ścieków oczyszczonych,

b) wytyczne projektowe

- pompa ścieków surowych w przepompowni sterowana za pomocą pływaka,

- pompa ścieków oczyszczonych w przepompowni sterowana za pomocą pływaka,

W celu zasilenia urządzenia należy stosować osprzęt hermetyczny, urządzenie zabudować w skrzynce odpornej na działanie czynników atmosferycznych i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

Zastosować ochronę przeciwporażeniową obiektu przez zabudowanie wyłącznika przeciwporażeniowego.

Złącze ze skrzynką licznikową wykonać w obudowie z tworzywa sztucznego. Okresowo sprawdzić skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej. Instalacja powinna być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia.

Schematy układów zasilania wykonane są wg rysunków producenta w załączeniu do oczyszczalni ścieków. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek pod rygorem utraty gwarancji.

Skrzyżowanie kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi, wodociągiem i  gazociągiem

W miejscu skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi, wodociągiem lub gazociągiem wykonać za pomocą rur osłonowych dzielonych o średnicy 150 mm typu AROT założonych na kanały sanitarne o długości 3,0 m.

Skrzyżowanie kanalizacji sanitarnej z kablami telefonicznymi

Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z kablami telefonicznymi, nie wymagają stosowania rur osłonowych.

UWAGA  : Na długości trasy  kanałów występują  skrzyżowania  istniejącej  infrastruktury (wodociągów, gazociągów, przewodów telefonicznych, elektrycznych) zaznaczone na planie zagospodarowania terenu z projektowanymi  kanałami ściekowymi.  Prowadząc wykopy należy każdorazowo sprawdzić ich lokalizacje i w miejscach skrzyżowań stosować wyłącznie ręczne  wykopy, pod  nadzorem.

Projektant nie odpowiada za jakiekolwiek  szkody  powstałe wskutek  nieuwagi wykonawcy, czy też  za lokalizacje kolizji nieuwidocznione na mapie .

##### V.  INSTRUKCJA BHP

- Kontrola pracy oczyszczalni

W przypadku awarii silnika pompy należy niezwłocznie skontaktować się z producentem oczyszczalni.

Kontrola prawidłowej pracy oczyszczalni przeprowadzana jest zawsze w czasie pracy dmuchawy w sposób wizualny poprzez sprawdzenie elementów w reaktorze biologicznym wg zaleceń producenta.

- 2. Warunki bezpieczeństwa

Podczas obsługi oczyszczalni prosimy o przestrzeganie następujących czynności:

- zabezpieczenie terenu wokół oczyszczalni,

- zamknięcie pokrywy w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym,

- po otwarciu pokrywy należy odczekać kilka minut przed przystąpieniem 
    do czynności przeglądowych,

- w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia należy natychmiast zawiadomić serwis producenta,

- zabrania się stania lub chodzenia po pokrywie zbiornika oczyszczalni i przepompowni.

VI. UWAGI KOŃCOWE

- Szczegółowe wytyczne wykonania obiektów znajdują się w części rysunkowej opracowania.

- Wykonawcę obowiązują warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w szczególności zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepisy BHP.

- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r., w sprawie ustalenia wyboru wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem  /Monitor Polski Nr 39 z 1994r. poz. 335/ oraz zgodnie  z Rozporządzeniem MGPiB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych   /Dz.U. Nr  10 z dnia 8 lutego 1995r. poz. 48/ oraz  Dz.U. Nr 136 z dnia 21 listopada 1995r. poz. 672 .

Opracował: