UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH

W GMINIE DASZYNA

działki Nr 114/3; 120/3; 120/5 obręb 0029 WALEW

INWESTOR:	GMINA DASZYNA

99-107 DASZYNA

Nr ST- 01

Kod CPV 45231300-8

SIECI WOD-KAN

- 1 -

SPIS TREŚCI.

1. Wstęp……………………………………………………………………………………..str. 2÷3

2. Materiały i urządzenia……………………………….…………………………………....str. 3

3. Sprzęt……………………………………………………………………………..………str. 4

4. Transport………………………………………………………………..……………….. str. 4÷5

5. Wykonanie robót………………………………………………………….………….. ....str. 5÷6

6. Kontrola jakości robót…………………………………………………………………....str. 6÷7

7. Przedmiar i obmiar robót……………………………………………..…………………. str. 7

8. Odbiór robót i przekazanie do eksploatacji…………………..………………………… .str. 7

9. Podstawa płatności…………………………………………………….………………....str. 7

10. Przepisy związane     .…………………………………………………………………..str. 8÷9

- 2 -

SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWY SIECI WOD-KAN

S.01.00.00

- Sieć wody wodociągowej

- Sieć kanalizacji sanitarnej

ROBOTY BUDOWLANE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

| 45111200-0 | - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| --- | --- |
| 45231000-5 | - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych |
| 45330000-9 | - hydraulika i roboty sanitarne |
| 45321000-3 | - izolacje cieplne |

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacji  sanitarnej  poprowadzone  po  stronie  wschodnie  w pasie drogowym wzdłuż  drogi  krajowej  Nr  91 w celu  zasilenia   działek Nr 120/3  i  120/5  oraz  przejście  na  drugą  stronę  drogi krajowej Nr 91 w celu zasilenia działki Nr 114/3 na terenie gminy Daszyna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót.

1.3.1. Budowa sieci wody wodociągowej z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej 160PVC za istniejącym hydrantem 80 przy pomocy trójnika 150/150/150 z przejściem pod istniejącą drogą przeciskiem sterowanym w rurze osłonowej stalowej 219,1x10. Sieć z rur 160 PEHD o połączeniach zgrzewanych za pomocą kształtek elektrooporowych, zakończona hydrantem  podziemnym  p.poż. 80  i  zasuwą 80  z  podwójnym  zamknięciem  na  działce

Nr 114/3.

Miejscem odcięcia wody w istniejącej sieci będzie zasuwa na sieci 160 wskazana przez Inwestora.

1.3.2. Na trasie sieci wykonać montaż przyłączy wodociągowych do działek Nr 120/3; 120/5 i 114/3 zakończone studzienkami wodomierzowymi 1200 mm. Włączenie do projektowanej sieci wodociągowej nawiertką wodociągową do rur PEHD przewodem z rur PE100, szereg SDR 17, PN10 wraz z zabudową wodomierza dla przyszłych przyłączy.

1.3.3. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejącej studzienki wykonać poprzez oprawienie króćca w kręgu studzienki i w dnie kinety. Sieć wykonać z rur  kanalizacyjnych kielichowych 0,4m PVC-U klasy S, SDR 34 o litym przekroju ścianki. Na trasie sieci wykonać studzienki przelotowe z kręgów 1200mm na podmurówce z cegły kanalizacyjnej  wymurowanej  do  pełnej  wysokości  przewodu.  W  studzienkach  na  działkach

Nr 120/3; 120/5 i 114/3 wykonać odgałęzienia 0,2m dla przyszłych przyłączy i zakorkować za studzienką. Przejście pod istniejącą drogą wykonać przeciskiem sterowanym w rurze osłonowej stalowej 600mm

- 3 -

1.3.5. Izolacje rur instalacji wody.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją projektową ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.1. Wymagania ogólne

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

Aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

2.2. SIEĆ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE.

2.2.1. Zastosowane materiały

2.2.1.1. Rurociągi

- rury do wykonania sieci i przyłącza  z rur PE100, szereg SDR 17, PN10 łączonych przy pomocy  zgrzewania, elektrokształtek i połączeń kołnierzowych (trójnik kołnierzowy żeliwny sferoidalny, łączniki kołnierzowe),

2.2.1.2. Armatura i urządzenia

2.2.1.3. Armatura do włączenia projektowanej sieci do istniejącego wodociągu i przyłącza do projektowanej sieci.

- Trójnik kołnierzowy 150/150/150 z żeliwa sferoidalnego

- Łączniki kołnierzowe 150

- Zasuwy klinowe kołnierzowe 80

- Hydrant podziemny p.poż. 80

- Rura przeciskowa 219,1x10 stalowa z płozami ślizgowymi dla rury przewodowej

- Nawiertka wodociągowa do rur PEHD dla przyszłych przyłączy.

2.2.1.4. Wodomierz.

-   wodomierze do wody zimnej dla przyszłych przyłączy.

- Kierunki strzałki na korpusie wodomierza powinny być zgodne z kierunkiem przepływu wody w przewodzie. Wodomierz należy zamontować w zestawie zawierającym armaturę odcinająca za i przed wodomierzem oraz wymaganej długości odcinków pomiarowych pomiędzy wodomierzem a armatur wynoszące przed wodomierzem, co najmniej 5 średnic i 3 za wodomierzem.

2.2.1.5 Zawory

-    zawory kulowe kątowe

- zawory kulowe przelotowe w instalacji wodociągowej

- zawór zwrotny antyskażeniowy z zaworem spustowym

2. 3. KANALIZACJA SANITARNA.

2.3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

2.3.2. Rurociągi.

- rury  kanalizacyjne kielichowe PVC-U klasy S, SDR 34

- 4 -

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzęt do wykonania sieci i przyłączy wodociągowych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi:

- - sprzęt budowlany

- - sprzęt do łączenia rur

- - sprzętu do wykonania próby hydraulicznej i dezynfekcji

- - sprzęt do wykonania prac ziemnych

3.3. Sprzęt do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu umożliwiającego montaż rur i wykonania przebić i robót ziemnych.

- sprzęt budowlany

- sprzęt do łączenia rur

- sprzęt do wykonania przebić

- sprzęt do wykonania prac ziemnych

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur wodociągowych

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładkach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym.

4.3. Transport kształtek, armatury oraz urządzeń.

Kształtki i materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

4.4. Transport rur kanałowych

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu oraz zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładkach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym ( o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

- - 5 -

4.5. Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczenie kręgów o średnicy powyżej 1,0m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.6. Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt i łączyć taśmą stalową.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 (16)

5. WYKONANIE ROBÓT

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano - konstrukcyjne obiektu mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne.

5.1.1. Sieć i przyłącze wody wodociągowej.

5.1.2. Prowadzenie rur

5.1.3.1. Rury sieci i przyłącza układać na podsypce piaskowej w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych wykonywanych mechanicznie i ręcznie oraz zasypanie po inwentaryzacji geodezyjnej i wykonaniu prób szczelności dezynfekcji.

5.1.3.2. Montaż wodomierza.

- Kierunki strzałki na korpusie wodomierza powinny być zgodne z kierunkiem przepływu wody w przewodzie. Wodomierz należy zamontować w zestawie

zawierającym armaturę odcinająca za i przed wodomierzem oraz wymaganej długości odcinków pomiarowych pomiędzy wodomierzem a armatur wynoszące przed wodomierzem, co najmniej 5 średnic i 3 za wodomierzem.

5.1.3.3. Montaż armatury odcinającej

5.2.   Izolacje.

Sieć wody wodociągowej:

Sieć w rurze osłonowej pod drogą na długości L=5,0m izolować łupkami poliuretanowymi grubości 40mm.

5.3. Instalacja przyłączy kanalizacji sanitarnej.

5.3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji

robót uwzględniających wszystkie warunki w jakich będą wykonywane kanały sanitarne.

- 6 -

5.3.2. Prowadzenie rur

5.3.2.1. Rury instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej układać na podsypce piaskowej w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych wykonywanych mechanicznie i ręcznie oraz zasypanie po inwentaryzacji geodezyjnej.

5.3.2.2. Roboty montażowe

Spadki rurociągów powinny spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu tj. do 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

- dla kanałów o średnicy 150 mm -  1,5 %

- dla kanałów o średnicy 200 mm -  1 %

- dla kanałów o średnicy 250 mm - 0,4%

- dla kanałów o średnicy 300 mm - 0,33%

- dla kanałów o średnicy 400 mm - 0,25%

- dla kanałów o średnicy powyżej 500 mm - 0,21%

5.3.2.3. Rury kanałowe

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem po środku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniała położenia do czasu wykonania złącz. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowych i odpływowych - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. Rury należy układać w temperaturze powyżej O°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 5°C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

5.3.2.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć włazy typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN- H - 7 4051-01.

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 8 cm ponad poziomem terenu.

5.3.2.5.  Rury kanałowe

Rury należy układać w temperaturze powyżej O°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 5°C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonych rur przed zanieczyszczeniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola wykonania sieci wod-kan i przyłączy polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Należy sprawdzić:

- rodzaj rur, kształtek i armatury,

- składowanie rur, kształtek i armatury,

- prawidłowe wykonanie powłoki antykorozyjnej

- prawidłowe wykonanie izolacji

- ułożenie przewodu,

- szczelność przewodu,

- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów.

- na instalacji powinny być zamontowana armatura odcinająca.

6.1.1. Próby szczelności, dezynfekcji i odbiór

Wykonawca przeprowadzi próbę szczelności, płukania i dezynfekcję.

Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 1,0MPa zgodnie z normą PN-B-10725; 1997r.

Sieć i przyłącze płukać z prędkością przepływu nie mniejszą niż 1,0m/s a wodę odprowadzić

- 7 -

do istniejącego rowu przy drodze krajowej Nr 91 lub w teren zielony. Płukanie przeprowadzić dwukrotnie tj. po próbie szczelności i dezynfekcji.

Ilość wody potrzebna na jedno płukanie wynosi min. 10-ciokrotną objętość rurociągu.

Dezynfekcję należy prowadzić roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartości środka dezynfekującego 20  30mg/l czystego chloru. Roztwór pozostawić w przewodzie przez okres 24h, poczym ponownie płukać przewód. Płukanie czyszczące 5 x wymiana, płukanie końcowe 5 x wymiana. Po dezynfekcji sprawdzić jakość wody na zawartość wolnego.

6.2. Kontrola wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie spadków odcinków poziomych.

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową przewodów

- badanie odchylenia spadku kanalizacji i sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robót w terminie obmiaru. Jednostką obmiaru jest:

m (metr) instalacji dla każdego typu i średnicy kanału lub rurociągu.

8. ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI.

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

- protokóły częściowych odbiorów

- protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych, protokóły pomiarów i badań

- świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki protokołów i badań laboratoryjnych. Cena wykonania 1m rurociągu obejmuje:

- dostarczenie materiałów

- wykonanie wykopów pod sieć, przyłącze i instalacje wewnętrzne

- wykonanie włączenia sieci do istniejącego wodociągu

- wykonanie włączenia przyłącza wodociągowego do projektowanej sieci

- wykonanie przebić przez przegrody budowlane dla montażu instalacji

-     izolacja instalacji wodociągowej

- próba szczelności, płukanie i dezynfekcja wodociągu

- badanie szczelności kanałów

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz przyłączy.

- 8 -

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

| 1 | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu |
| --- | --- | --- |
| 2 | PN-B-12037 | Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacja |
| 3 | PN-B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe |
| 4 | PN-C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco |
| 5 | PN-H-74051-00 | Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania |
| 6 | PN-H- 74051-01: 1994 | Włazy kanałowe. Klasa A (właz typu lekkiego) |
| 7 | PN-H-74051-02: 1994 | Włazy kanałowe. Klasy B,C,D (typ ciężki) |
| 8 | PN-64/H- 74086 | Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych |
| 9 | BN-8971-08 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Żelbetowe |
| 10 | PN-B-01800 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. |
| 11 | PN-B-01801 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady Projektowania |
| 12 | PN-B-01811 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna. Wymagania |
| 13 | PN -86/B-02480 | Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia |
| 14 | PN-68-B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze |
| 15 | PN-B-24622 | Roztwór asfaltowy do gruntowania |
| 16 | PN- 70/H -97051 | Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali. staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne |
| 17 | BN-5220-02 | Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania |
| 18 | PN-92/B-I0729 | Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne |

| 19 | PN-92/B-I0735 | Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze |
| --- | --- | --- |
| 20 | PN-EN598 | Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków. Wymagania i metody badań |
| 21 | PN-81/H-74100 | Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania. |
| 22 | PN-84/H-74101 | Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych. |
| 23 | PN-84/M-74003 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. |
| 24 | BN-B-10736/99 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan. |
| 25 | PN-99/M-74081 | Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. |
| 26 | PN-70/B-10715 | Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 27 | PN-86/B-09700 | Tabl. Orient. Do znakowania uzbrojenia |
| 28 | PN-EN-805:2002 | Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowe. |
| 29 | PN-85/C-89203 | Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |

- 9-

| 30 | PNM-85/C-89205 | Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
| --- | --- | --- |
| 31 | PN-74/H-74200 | Rury stalowe ze szwem gwintowane |
| 32 | PN-76/H-74392 | Łączniki z żeliwa ciągliwego |
| 33 | PN-B-01706 | Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury |
| 34 | PN-B-01706 | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu |
| 35 | PN-B-01707 | Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu |
| 36 | PN-EN-1452-15/2000 | Rury i kształtki z tworzyw sztucznych |

10.2. Warunki techniczne prowadzenia robót.

- 1. Roboty ziemne związane z instalacjami doziemnymi prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych. Wykopy zabezpieczyć poprzez oświetlenie i ogrodzenie a w miejscach przejść dla pieszych ułożyć kładki z barierkami.

- 2. Instalacje doziemne w stanie odkrytym przekazać do inwentaryzacji geodezyjnej.

- 3.Wszystkie prace instalacyjno-montażowe prowadzić zgodnie z PN ze szczególnym uwzględnieniem:

- - Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wod-Kan i Instalacji Wod-Kan (COBRTI INSTAL z 2003r),

- Roboty wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121 z 2003r, poz. 1138),

- Wytycznych zabezpieczenia p.poż. procesów spawalniczych podczas prac budowlanych wydanych przez K.G.S.P. w 1974r na podstawie Zarządzenia Komendanta G.S.P. nr 7/74 z dn. 07.08.1974r.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.10.97r w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844).

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13/72 poz. 93).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954r w sprawie BHP przy używaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu

- Roboty wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121 z 2003r, poz. 1138),